Утверждаю
Зав. Филиалом №6

___________ Каюрина Т.Н.

                              План- конспект  урока

                                   учебной практики
Группа №2 «Оператор котельной»
Тип урока:  урок инструктирования и приобретения знаний и умений.

Тема № 8: « Обслуживание топок котлов, работающих на газообразном и жидком топливе, обдувочных устройств котлов и экономайзеров» 

Тема урока № 8.7: «Практическое изучение устройства и эксплуатация внутреннего газопровода среднего давления водогрейного котла «КСВа-2,5 Гс». 
Цели:

Обучающая:  Ознакомить  обучающихся с устройством и  эксплуатацией  внутреннего газопровода среднего давления водогрейного котла «КСВа-2,5 Гс»
Развивающая:  Применять имеющиеся знания и умения на практике. 
Воспитательная: Воспитать у обучающихся ответственность, внимательность, дисциплинированность, самостоятельность, аккуратность.
МТО урока:
1) Плакат №1 «Внутренний газопровод среднего давления водогрейных котлов «КСВа-2,5» №1, 2 и «КСВа-1 Гс» №3»
2) Плакат №2 «Фронт водогрейного котла «КСВа-2,5 Гс»

3 ) Проектор, ноутбук.
4) Макет «Внутреннего газопровода среднего давления водогрейного котла «КСВа-2,5».

5) Карточка – схема №1 «Внутренний газопровод среднего давления водогрейных котлов «КСВа-2,5» №1, 2 и «КСВа-1 Гс» №3».

6) Карточка- схема №2  «Фронт котла «КСВа-2,5 Гс».
7) Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов  ПБ 10-574-03.

9) Учебные фильмы: «Газопроводы котельной» (1),  «Оператор котельной, введение в профессию» (2).
10) Фото слайды «Газопровод  котельной ФКУ ИК-15.
11) Слайды: №1 «Вопросы для повторения», №2 «Ответы на вопросы для повторения»,  №3 «Требования РОСТЕХНАДЗОРА к газопроводам котельной» (6 шт),  №4 «Требования по охране труда и технике безопасности в котельной» (4 шт.)
Ход урока
1. Организационный момент  (5 мин.)
  1.1  Проверить обучающихся  по списку.
  1.2  Проверить готовность к уроку.

  1.3  Назначить дежурных.

  2. Вводный инструктаж    (45 мин.)
        2.1 Сообщение темы и цели урока. 
  « Сегодня на занятии мы практически изучим устройство и эксплуатацию внутреннего газопровода среднего давления водогрейного котла «КСВа-2,5 Гс», но прежде чем приступить к изучению темы  повторим  материал прошлого занятия». 
        2.2  Проверка знаний   обучающихся по материалу, связанному  с  предыдущим уроком: 8.6 «Отработка упражнений по устранению неполадок в работе горелок и форсунок».  
  Фронтальный опрос обучающихся. (слайды №1, 2 на экране проектора)
Вопросы (слайд №1на экране проектор):
1) Перечислите основные причины неполадок в работе горелок и форсунок.
2)Какие неполадки могут быть в горелке блочной газовой ГБ-2,7 на водогрейных котлах «КСВа-2,5Гс» в нашей котельной?
3) Что должен предпринять оператор котельной при неполадках в работе горелок и форсунок?

Ответы (слайд №2на экране проектор):
1) Отрыв пламени в горелках и форсунках:
- увеличение подачи (давления) газа; 

- большая тяга.

- увеличение подачи воздуха;

Проскок пламени горелок и форсунок: 

- засорение сопла;

- уменьшение подачи давления газа или мазута;

- трещины в корпусе «головки» горелки или форсунки;

- перегрев корпуса горелки.
2) нарушение герметичности газовых клапанов и они не срабатывают;
- отрыв пламени;

- не контролируется пламя горелки;

- не загорается горелка;

- не срабатывает датчик контроля параметров;

- вентилятор не подает требуемого количества воздуха, нет давления;
- не запускается электродвигатель вентилятора;

- появление «хлопков» при розжиге горелки.

3)  - необходимо срочно произвести аварийную остановку котлов: быстро закрыть рабочий и контрольный краны перед горелкой и открыть кран на «свечу», провентилировать топку.
- сообщить лицу ответственному за котельную (начальник и инженер котельной) и следовать его указаниям;

- выяснить причину неполадок;

- по возможности устранить неполадки в работе горелок и форсунок;

- в присутствии лица ответственного за котельную (начальник и инженер котельной) после устранения неполадок, разжечь рабочий или резервный котел; 
- сделать запись в сменном журнале. 
После ответов обучающихся следует слайд №2«Ответы на вопросы для повторения».
«Проверьте себя, посмотрите правильные ответы».
«Повторим требования по охране труда и технике безопасности в котельной».
Фронтальный опрос обучающихся. 
Вопросы: « Требования по охране труда и технике безопасности в котельной»:
(слайд №4)
 1.Перечислите требования охраны труда и техники безопасности перед началом работ.

 2.Перечислите требования охраны труда и техники безопасности во время  работ.

 3.Перечислите требования охраны труда и техники безопасности в аварийных ситуациях.

 4.Перечислите требования охраны труда и техники безопасности по окончании работ.      
        2.3 .Объяснение новой темы. 
Одновременный показ на схемах (плакатах) и  макетах.

« Внутренние газопроводы котельной Энерго-механического отдела ФКУ ИК-15  предназначены для подачи газа метана  с давлением 0,5 кг.с./см2  на горелки  блочные газовые ГБ-2,7 водогрейных котлов «КСВа-2,5 Гс» №1,2, 3  и сгорания в них.  На входе внутреннего газопровода в котельной размещается: турбулизатор, газовый счетчик и отводы газопровода на водогрейные котлы. 
(Показ по плакату №1 «Внутренний газопровод среднего давления водогрейных котлов «КСВа-2,5» №1, 2 и «КСВа-1 Гс» №3»). 

Газ поступает на контрольный кран  Г-2с №1,  далее через «свечу» №2 стравливается в атмосферу (30 сек.) и поступает на манометр (давление газа 0,5 кг.с./см2  ). По ходу газа на газопроводе устанавливается  гильза с маслом и термометром для снятия показания температуры газа) и далее газ проходит через рабочий кран № 2а. Для контроля давления газа установлен датчик –реле давления газа № 7. Далее газ проходит через два электромагнитных клапана №6  и клапан запальника и опрессовки (автоматическую «свечу») №9. Отрегулированное давление газа после заслонка регулятора подачи воздуха (МЭО) №4, поступает на  горелку газовую смесительную блочную ГР-2,7 №1.
   Показ по плакату №1 «Внутренний газопровод среднего давления водогрейных котлов «КСВа-2,5» №1, 2 и «КСВа-1 Гс» №3»:

- Газопровод  состоит:

1- Г-2с  - контрольный кран котла №1; 
2- продувочный газопровод, «Свеча» безопасности; 
3-манометр; 
4- гильза для термометра; 

5-Г-3с – рабочий кран котла №1; 

6-датчик-реле давления газа; 
7-электромагнитный клапан;
 8-клапан запальника опрессовки (автоматическая «свеча»);
 9-заслонка регулятора подачи газа (МЭО); 
10- горелка блочная газовая ГБ-2,7.   
Показ по макету №1  «Внутреннего газопровода среднего давления водогрейного котла «КСВа-2,5»:

1 –горелка газовая смесительная ГБ-2,7; 
2-контрольный кран; 
2а – рабочий кран; 
3 – изолирующий фланец; 
4 – заслонка регулятора подачи воздуха (МЭО);

5 - заслонка регулятора подачи газа (МЭО);
6 - электромагнитный клапан ; 
7-датчик – реле давления газа; 
8 - датчик – реле давления воздуха; 
9 - клапан запальника и опрессовки (автоматическая «свеча»); 
10-датчик пламени;
11 – электрозапальник;

12 – кран на «свечу»;

13 – манометр;

14 – двигатель вентилятора.

Показ по плакату №2 «Фронт котла «КСВа-2,5 Гс»

1- горелка газовая смесительная блочная ГР-2,7;
2- контрольный кран;

2а – рабочий кран;

3- изолирующий фланец;

4- заслонка регулятор подачи воздуха (МЭО);

5- заслонка регулятора подачи воздуха (МЭО);

6-электромагнитный клапан;

7-датчик –реле давления газа;

8-датчик –реле давления вождуха;

9-клапан запальника опрессовки (автоматическая «Свеча»);

10-датчик пламени (фотодатчик);

11-электрозапальник;

12-кран ан «свечу»;

13- манометр;
14 – двигатель внтилятора.

«На примере фотографий оборудования котельной ФКУ ИК-15 изучим внутренний газопровод котельной». 

Показ фото слайдов с комментированием «Внутренний газопровод среднего давления водогрейных котлов «КСВа-2,5» №1, 2 и «КСВа-1 Гс» №3»
котельной ФКУ ИК-15. 
Фронтальный опрос обучающихся по новой теме.
1. Назовите назначение внутреннего газопровода котельной.

2.  Назовите назначение  горелка газовая смесительная ГБ-2,7 и покажите на макете.
3. Назовите назначение заслонка регулятор подачи воздуха (МЭО) и 

заслонка регулятора подачи воздуха (МЭО) и покажите их на макете.

4. Назовите назначение электромагнитного клапана и  клапан запальника опрессовки (автоматическая «Свеча») и покажите на макете.

 «Необходимо отметить нормативные требования по «Правилам устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов  ПБ 10-574-03" РОСТЕХНАДЗОРОМ  предъявляемые к газопроводам котельной. Заслушаем сообщение обучающейся с показом слайдов (6 шт.)».
Требования РОСТЕХНАДЗОРА к газопроводам котельной.

1. Газопровод и газовое оборудование должно располагаться в местах доступных для персонала.
2. Запрещается нагружать газопроводы и использовать их в качестве опорных конструкций и заземления. 

3. Запрещается работа газоиспользующих установок без включенных приборов контроля и защиты.

4. Не разрешается оставлять работающую газоиспользующую установку без постоянного надзора персонала.

5. Запрещается неоднократное повторное разжигание горелок без вентиляции топок.

6. На внутренних газопроводах должны проводиться: техническое обслуживание – не реже 1 раза в месяц;

Текущий ремонт – не реже 1 раза в год. 

Распределение обучающихся по подгруппам.
«Сейчас, как всегда,  группа делится на две подгруппы и  с первой подгруппой обучающихся мы идем в котельную для практического изучения устройства и эксплуатации «Внутренний газопровод среднего давления водогрейных котлов «КСВа-2,5» №1, 2 и «КСВа-1 Гс» №3». 

Вторая подгруппа остаётся в учебном кабинете просматривает учебные фильмы и  выполняет задание на закрепление нового материала по карточкам-схемам №2 «Внутренний газопровод среднего давления водогрейных котлов «КСВа-2,5» №1, 2 и «КСВа-1 Гс» №3»,  карточка- схема №3 «Фронт котла «КСВа-2,5 Гс».

Задание к карточкам  №1, 2: расставьте цифры на схеме газопровода котельной соответствующие названиям оборудования. Подпишите Ф.И.О. на карточке. 

Дежурный соберет карточки-схемы. 

В оставшееся  время вы будете смотреть учебные фильмы по ранее пройдённым темам».

 Просмотр учебных фильмов  «Безопасная эксплуатация газорегуляторных пунктов» (1 мин.), «Принцип действия ГРУ» (5 мин.), УГРШ Газорегуляторный пункт шкафной»  (3 мин.).
Сообщение норм времени выполнения задания, критериев оценок, выполнение трудовых приёмов 
3. Демонстрация мастером производственного обучения в котельной методов и приёмов по  эксплуатации внутреннего газопровода среднего давления водогрейного котла «КСВа-2,5 Гс.
Текущий инструктаж в котельной.

Самостоятельная работа обучающихся (200 мин.)
Выполнение обучающимися практического  задания по теме урока.
 Целевые обходы 
- организация рабочего места;
- правильность выполнения задания, технологической последовательности эксплуатации внутреннего газопровода среднего давления водогрейного котла «КСВа-2,5 Гс.

- соблюдение требований охраны труда и т/б при обслуживании газового оборудования в котельной;
- индивидуальный инструктаж;
- самоконтроль и взаимоконтроль.

Первая подгруппа возвращается из котельной в учебный кабинет, вторая подгруппа следует с мастером в котельную.
       4. Заключительный инструктаж.  ( 20 мин.)
-  Подведение итогов урока.
«Сегодня на уроке мы практически изучили устройство и эксплуатацию внутреннего газопровода среднего давления водогрейного котла «КСВа-2,5 Гс. Цели урока достигнуты».

-  Разбор допущенных ошибок обучающимися.

-  Сообщение оценок.

-  Сообщение темы следующего урока. № 8.8 «Отработка упражнений по подготовке котла к розжигу и остановки котла».

-  Выдача домашнего задания.
-  Уборка кабинета, сдача ин спецодежды.

Мастер п/о:  ______________   Лапина Н.А.
                   Методическая разработка

По теме: «Обслуживание и проверка контрольно-измерительных приборов, автоматики безопасности и аварийной сигнализации»

Тема урока: «Обслуживание и проверка исправности  контрольно измерительных приборов»

                                  Профессия: Оператор котельной

                                         Мастер п/о: Лапина Н.А. 
2018 г.

                                       План урока 
Тема № 6 : «Обслуживание и проверка контрольно-измерительных приборов, автоматики безопасности и аварийной сигнализации»
Тема урока № 6.7 «Обслуживание и проверка исправности КИПа»

Цели:
 Познавательная: изучить методы и способы обслуживания и проверки исправности КИП – манометры, термометры, тягонапоромеры.
Развивающая: сформировать умение, навыки самостоятельно выполнять работы по обслуживанию и проверки исправности КИП.

Воспитательная: воспитывать внимательность, ответственность, дисциплинированность, самоконтроль и взаимоконтроль.
МТО урока:
 1. Плакат «Обслуживание котла во время работы».

2. Плакаты: «Контрольно-измерительные приборы», «Водогрейный котёл КСВа-2,5
3. Наглядное пособие : манометры, термометры, тягонапоромер.
4. Тестовые задания.
5  Раздаточный материал: «Карточка-схема котла КСВа-2,5 Гс», карточки- схемы: «У-образный манометр низкого давления», «Тягонапоромер типа ТНЖ», «Пружинный манометр», «Термометр: ртутный, спиртовой, манометрический, сопротивления».                                                                                                                                         
Ход урока
1. Организационный момент: 
- проверить учащихся по журналу;

- готовность к уроку.

2. Вводный инструктаж

  а) сообщение темы и цели урока;
  б) повторение пройденных тем: 

- работа с тестами (5 мин.)

- путём постановки вопросов (используя плакаты: «Арматура котлов», «Каркас, гарнитура, обмуровка котлов.»)
Вопросы
  1)Перечислите виды арматуры?
  2)Назовите и покажите места установки арматуры?

  3)Что является гарнитурой котлов?

  4)Назовите виды обмуровки котлов?

  5)Охарактеризуйте виды давления?
 6)Какие приборы используются для измерения температуры, давления, разряжения?

  7)Поясните устройство и принцип действия пружинных и У-образных манометров?

  8)Назовите устройство и принцип работы термометров: ртутных, спиртовых,   манометрических и тягонапоромеров?
 Сдача тестов.

3. Повторение техники безопасности в котельной:

- перед началом работы;

- во время работы;

- в аварийных ситуациях;

- после окончания работы.

4. Объяснение новой темы:
а) показ и объяснение приёмов обслуживания У-образных и пружинных манометров, термометров, тягонапоромеров с использованием плаката «Обслуживание котла во время работы», «Контрольно-измерительные приборы», «Водогрейный котёл КСВа-2,5
и наглядных пособий: манометры, термометры, тягонапоромер.

б) показ и объяснение методов проверки исправности У-образных и пружинных манометров, термометров, тягонапоромеров с использованием плаката «Обслуживание котла во время работы», «Контрольно-измерительные приборы», «Водогрейный котёл КСВа-2,5
 и наглядных пособий: манометры, термометры, тягонапоромер.

в) показ и объяснение мест установки КИП на «Водогрейном котле КСВа»
 Закрепление материала по теме урока:
а) Показ учащимися приёмов обслуживания приборов КИПа с использованием плакатов и наглядных пособий (4 чел.);
б) Показ учащимися методов проверки приборов КИПа с использованием плакатов и наглядных пособий (4 чел.);
в) Показ учащейся мест установки КИП на «Водогрейном котле КСВа» в ПСЦ ИК-15 (1 чел.)

г) Работа с карточками-заданиями: «Карточка-схема котла КСВа-2,5 Гс», карточки- схемы: «У-образный манометр низкого давления», «Тягонапоромер типа ТНЖ», «Пружинный манометр», «Термометр: ртутный, спиртовой, манометрический, сопротивления».(7 мин.)

д) Информация по новым производственным технологиям «Современные контрольно-измерительные приборы, применяемые в котельных установках» 

е) Подведение итогов по вводному инструктажу.

6. Текущий инструктаж: 
Выполнение производственного задания по теме урока.

   Целевые обходы мастером п/о с целью:

  - организация рабочего места;

  - правильность выполнения задания;

  - соблюдение т/б и правил внутреннего распорядка при обслуживании и проверки   исправности КИПа в котельной ПСЦ ИК-15
  - индивидуальный инструктаж по обслуживанию и проверке исправности КИПа в котельной.
7. Заключительный инструктаж:
- Подведение итогов по теме урока.

- Разбор допущенных ошибок при ответах по теме урока учащимися.

- Сообщение оценок.

- Выдача домашнего задания по теме № 7 «Организация службы безопасности труда на предприятии».
                                                                 Мастер п/о Лапина Наталья Александровна

