## Slide 1: ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ №117 ФСИН РОССИИ Методическая разработка учебной практики Тема: «Отработка упражнений по подготовке и розжиг водогрейного котла «КСВа»
профессия 15643
«Оператор котельной»
Разработчик: мастер производственного обучения
Лапина Наталья Александровна

## Slide 2: ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ №117 ФСИН РОССИИ ПРЕЗЕНТАЦИЯ Тема: «Подготовка и розжиг водогрейного котла «КСВа» с автоматикой «БУК» и горелкой блочной газовой « ГБ-2,7», работающего на газообразном топливе – метане в котельной ПСЦ ФКУ ИК-15»
Профессия 15643 «Оператор котельной»
Разработчик: мастер производственного обучения
Лапина Наталья Александровна
2021г.

## Slide 3: Требования по охране труда и технике безопасности в котельной 1. Требования охраны труда и техники безопасности перед началом работы.
1. Оператор должен прийти на работу за 15-20 минут до начала смены.
2. Подходя к помещению котельной, необходимо обратить внимание на цвет дыма из трубы.
3. При входе в котельную обратить внимание на запах газа.

## Slide 4: 1. Требования охраны труда и техники безопасности перед началом работы.
4. Узнать у оператора, сдающего смену, о том, произошло в предыдущую смену, и сделать совместный осмотр оборудования.
5. Просмотреть записи в сменном журнале. Если у оператора, принимающего смену, нет замечаний, то он первым расписывается в приёме смены, вторым – оператор, сдающий смену.

## Slide 5: 2. Требования охраны труда и техники безопасности во время работ.
1. Перед розжигом котла:
- проветрить помещение;
- проверить основное и вспомогательное оборудование;
- провести опрессовку контрольной и рабочей задвижек на газопроводе;
- провентилировать топку на максимальной тяге.
2. При розжиге горелки оператор должен стоять сбоку от запального отверстия.
3. Во время работы котла нельзя оставлять его без присмотра!

## Slide 6: 2. Требования охраны труда и техники безопасности во время работ.
4. Не нагружать газопровод посторонними предметами.
5. Не обнаруживать утечку газа открытым огнём!
6. Не допускать к обслуживанию котлов посторонних людей.

## Slide 7: 3. Требования охраны труда и техники безопасности в аварийных ситуациях.
1.Аварийная остановка котла выполняется без письменного распоряжения начальника котельной. При этом необходимо как можно быстрее прекратить горение в котлах.
2.Перекрыть рабочую и контрольную задвижки и открыть свечу безопасности на газопроводе.
3.При наличии ГРУ сбросить молоточек на ПЗК.
4.При угрозе жизни перекрыть задвижку на входе газа в помещение со стороны улицы.
5.Если есть возможность, провентилировать топку и сделать запись в сменном журнале с указанием времени и причины остановки.
6.Сообщить начальнику котельной или в аварийно диспетчерскую службу по телефону 04.

## Slide 8: 4. Требования охраны труда и техники безопасности по окончании работ.
1. Оператор, сдающий смену, должен произвести совместный осмотр оборудования с оператором, принимающим смену.
2. Расписаться в журнале после оператора, принимающего смену.

## Slide 9: Сообщение по «Требованиям РОСТЕХНАДЗОРА к водогрейным котлам»
1. Обеспечение исправного состояния котлов и безопасных условий их работы, ремонта и надзора в соответствии с требованиями настоящих правил.
2. Обслуживающий персонал должен быть: не моложе 18 лет; прошедший обучение и аттестацию; прошедший медицинское освидетельствование.
3. Обслуживающий персонал обязан знать последовательность операций при аварийной остановке котла.
4. Запрещается работа газовых водогрейных котлов при загазованности в котельной.
5. Не разрешается оставлять работающие котлы без постоянного надзора персонала.
6. Запрещается неоднократное повторное разжигание горелок без вентиляции топок.

## Slide 10: Подготовка котла «КСВа» на газообразном топливе к работе с горелкой «ГБ-2,7» и автоматикой «БУК».
1. Письменное распоряжение ответственного (начальника котельной), его присутствие, участие не менее двух лиц.
2.Убедиться в готовности котла к работе «КСВа» (осмотреть котел), проверить присоединение котла к системе теплоснабжения.
3. Проверить работу манометров на водопроводах, газопроводах (давление газа после ШГРП).
3.Проверить, закрыты ли запорные устройства на газопроводе перед котлом, «свеча» №1должна быть открыта.
4. Заполнить гильзу термометра маслом и установить термометр.
5. Проверить исправность вентилятора горелки и газовую горелку в целом путем внешнего осмотра.
6. Проверить состояние циркуляционных насосов кратковременным включением в работу и создаваемый ими напор воды. Если котел не заполнен водой, то произвести заполнение котла с помощь вихривых насосов по внутреннему контору котельной. Открыть воздушник на питательном трубопроводе котлов «КСВа»
7.Подать напряжение на щит управления кнопкой «СЕТЬ».
8.Проверить исправность аварийной сигнализации. Включится световая и звуковая сигнализация. Затем нажать на кнопку «КОНТРОЛЬ» - снять звуковую сигнализацию.
9.Проверить исправность каждого регулятора.
10.Провентилировать топку 10 минут. Тяга контролируется по тягомеру на щите управления.
11.По окончании вентиляции убавить тягу на 1-2 мм водяного столба с помощью автоматики управления котлом.
12. Подготовка котла закончена.

## Slide 11: Розжиг котла «КСВа» и включение его в работу, с горелкой «ГБ-2,7» и автоматикой «БУК».
1. Открыть контрольную задвижку № Г-6с (Г-2с, Г-4с) и продуть газопровод в течении 30 сек. через свечу безопасности кран №2, контроль давления газа перед котлом (480 мм) осуществляется по напорометру (манометру), открыть задвижку №Г-7с(Г-3с, Г-5с).
2. Подать электропитание на горелку, включив переключатель в положение «!» «СЕТЬ» на пульте горелки.
3. Подать электропитание на блок БАОС кнопкой «СЕТЬ», затем нажать кнопку «ПУСК» на блоке БУК, происходит автоматическая опресовка газового блока и включается вентилятор. Происходит вентиляция топки котла (10 мин) при автоматически открываемой воздушной заслонке. Тяга контролируется по тягомеру на щите управления.
4. После окончания вентиляции топки, воздушная заслонка прикрывается автоматически и происходит автоматический розжиг котла (клапан запальника открывается и разжигается запальник, от запальника разжигается горелка).
5. Закрыть кран №1 свечи безопасности на газопроводе.
6. Записать в сменном журнале (дату, время, № котла). Розжиг котла «КСВа» закончен.

## Slide 12: Фото слайды «Горелка блочная газовая ГБ-2,7 котлов «КСВа-2,5Гс» котельной ФКУ ИК-15». Фронт водогрейного котла «КСВа-2,5 Гс» №1

## Slide 13
Контрольный кран
«Г- 2с»
Манометр

## Slide 14
Гильза для термометра
Рабочий кран « Г-3с», манометр.

## Slide 15
Датчик-реле давления газа, заслонка газовая с электромагнитным приводом.
Горелка газовая блочная ГБ-2,7, блок управления.

## Slide 16
Вентилятор, воздухозаборник, привод воздушной заслонки.
Блок управления горелкой.

## Slide 17: Горелка газовая блочная «ГБ-2,7» водогрейного котла «КСВА»

## Slide 18: ОПАСНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА КОТЕЛЬНОЙ, приводящие к Аварийным СИТУАЦИям.
Во избежание возможных аварий и отказов в процессе эксплуатации котельного оборудования оператору котельной запрещается:
— заклинивать предохранительные клапаны или дополнительно нагружать их;
— выполнять на котлах, которые находят­ся под давлением, ремонтные работы (смазывать подшипники, набивать и под­тягивать сальники, болты фланцевых со­единений);
— открывать и закрывать арматуру удара­ми молотка или других предметов, а так­же при помощи удлиненных рычагов;
— допускать, чтобы уровень воды в паро­вом котле опускался ниже допустимого низшего уровня или поднимался выше до­пустимого высшего уровня;
— допускать переход стрелки за красную черту, указанную на манометре;
— производить продувку котла при неисп­равной продувочной арматуре;
— обдувать котел от сажи, продувать его без использования рукавиц и защитных очков;
— пользоваться открытым огнем для отыс­кания мест утечки газа;
— включать и отключать электрические приборы при наличии запаха газа в поме­щении котельной;
— включать и выключать электродвигатели насосов и дымососов без электрозащитных перчаток и при отсутствии за­земления электрооборудования;
—- применять в дымоходах и котлах электролампы с напряжением более 12 В;
— загромождать котельную посторонними предметами;
— выполнять во время дежурства какие-либо другие обязанности, не предусмотренные производственной инструк­цией;
— оставлять котел без постоянного наблю­дения как во время работы котла, так и после его остановки до снижения давле­ния в нем до атмосферного;
— допускать посторонних лиц, не имеющих отношения к эксплуатации котлов и оборудования котельной.

## Slide 19: ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКЕ КОТЛОВ, РАБОТАЮЩИХ НА ТВЕРДОМ, ЖИДКОМ И ГАЗООБРАЗНОМ ТОПЛИВЕ
При ликвидации аварий, связанных с экст­ренной остановкой котлов, обслуживающий персонал должен уметь быстро оценивать сложившуюся аварийную ситуацию, сохра­нять спокойствие и уверенно действовать на любых стадиях развития аварий.
При аварийной остановке котлов необхо­димо соблюдать следующие меры безопас­ности.
При работе котельной на твердом виде топлива горящее топливо из топки остано­вившегося котла следует удалить. В исклю­чительных случаях, при невозможности бы­строго удаления топлива из топки, горящее топливо можно заливать водой. При этом особое внимание машинист (кочегар) должен обратить на то, чтобы струя воды не попала на стенки топки котла и обмуровку. Зали­вать выгребаемый шлак можно только с при­менением брансбойта с расстояния, обеспе­чивающего безопасность персонала при за­ливке (не менее 2-3 м).
Запрещается не только "приглушать" пла­мя топливом, но и прекращать подачу возду­ха при удалении топлива. Если это указание не будет выполнено, то это приведет к выб­расыванию пламени из топки скопившимися в ней газами и травмированию обслуживаю­щего персонала.
На дверцах топки должны быть надеты запоры, исключающие возможность выбра­сывания газов и пламени из топки и задымле­ния помещения котельной.
При работе котельной на жидком топли­ве немедленно перекрывается подача топли­ва в форсунку или воздуха при установке форсунки воздушного распыления. Если по­зволяет конструкция, форсунка извлекается из топки. Отключается кран на упуске тру­бопровода к форсунке аварийного котла, об­щий кран внутрикотельного трубопровода.
При работе котельной на газообразном топливе закрывается запорный орган на вво­де газопровода перед котельной или предох­ранительно-запорный клапан и запорный орган перед аварийным котлом для отклю­чения его от общего газопровода.
При этом вначале быстро перекрывается подача газа, потом воздуха, и затем откры­вается кран на газопроводе свечи безопасно­сти.
Эксплуатация газового оборудования с отключенными контрольно-измерительными приборами, блокировками и сигнализацией, предусмотренными проектом, запрещается.

## Slide 20: Информационное обеспечение
1. Соколов Б.А. «Котельные установки и их эксплуатация».
2. Соколов Б.А. «Газовое топливо и газовое оборудование котельной».
3. Чеботарев В.П. «Справочник работника газифицированных котельных».
4. Тарасюк В.М. «Эксплуатация котлов (практическое пособие для оператора котельной)».
5. Инструкция по охране труда для оператора котельной ИОТ – Ф – 6
(ИК- 15) – 007 – 2017.
6. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ПБ 10-574-03
7. Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. ПБ 10-573-03.
8. Сайт электронно-библиотечная система «znanium.com»
9. Сайт «Академия» www.academia-moscow.ru